Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego OR.272.9.581.2015/umowy

nr …. OR.273.9.    .2015 z dnia …………..

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO.

Część 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  
przy Al. Wyzwolenia 20,22,24.

Wykonanie projektu remontu i modernizacji instalacji elektrycznej z uwzględnieniem następujących zaleceń:

- Należy wykonać analizę finansową istniejących dwóch przyłączy energetycznych pod kątem 
ich scalenia i wypadku uzasadnienia ekonomicznego:

  - przeprowadzić integrację dwóch przyłączy elektrycznych w jedno wspólne

  - zaprojektować remont i montaż wspólnego WLZ

  - zastąpić 2 liczniki energii jednym wspólnym

  - zastosować licznik inteligentny (m.in. komunikacja LAN)

- W wypadku braku uzasadnienia ekonomicznego scalenia przyłączy energetycznych:

  - należy przeprowadzić zrównoważenie mocy gwarantowanych do jednolitego poziomu

  - założyć wdrożenie inteligentnych liczników energii

  - przeprowadzić modernizację skrzynek przyłączeniowych

- Przekształcić układ TN-C w układ TN-C-S, zaplanować nowy układ wewnętrznych linii zasilających  pomiędzy rozdzielnicami głównymi a rozdzielnicami piętrowymi

- Doprowadzić połączenia wyrównawcze (ochronne)

- Uwzględnić naprawę, modernizację bądź wymianę skrzynek korytarzowych na nowe 
(na podstawie wizji lokalnych i uzgodnień z Inwestorem)

- Zaprojektować wymianę przewodów aluminiowych na miedziane w całym obiekcie

- Zaprojektować instalacje w oparciu o przewody miedziane z uwzględnieniem obwodów miedzianych istniejących

- Uwzględnić naprawę i modernizacja instalacji oświetleniowej

  - wdrożyć technologię LED

  - wydzielić obwody oświetlenia

  - zautomatyzować oświetlenie (np. automatyka z fazą priorytetową)

  - wdrożyć system oświetlenia awaryjnego

  - zastosować monitoring centralny opraw oświetlenia awaryjnego dla całego obiektu

- Należy uwzględnić elementy inteligentnego sterowania obiektu (np. zasilanie awaryjne dla oświetlenia wewnętrznego budynków)

- Należy wyposażyć wszelkie skrzynki rozdzielcze i przyłączeniowe w:

  - zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

  - zabezpieczenia różnicowoprądowe AC

  - sygnalizacje optyczną obecności faz

  - wyłączniki główne

  - wydzielenie obwodów funkcyjnych w obszarze skrzynek

- Wykonać inwentaryzację budowlaną oraz schemat istniejących instalacji elektrycznych 
dla celów opracowania dokumentacji

- Projekt należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację budowlaną, elektryczną 
i wizje lokalne, które będą możliwe w terminach uzgadnianych z Zamawiającym

- Opracować dokumentację kosztorysową (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) dla zakresu objętego opracowaniem

- Należy uwzględnić wymogi przepisów ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem instalacji sygnalizacji  przeciwpożarowej i oddymiania

- W trakcie opracowywania projektu należy dokonywać uzgodnień roboczych z inwestorem 
w zakresie przyjmowanych rozwiązań projektowych

- Należy wydzielić obwody instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń komputerowych

- Projekt wraz z dokumentacją musi zawierać możliwość etapowej realizacji inwestycji

- Projektowane nowe okablowanie w miarę możliwości powinno być prowadzone w kanałach kablowych

  - zalecaną technologią prowadzenia kabli są kanały kablowe (z wykorzystaniem potencjału istniejącego oraz budową nowych)

  - w przypadkach zastosowania systemu korytowania trasy kablowe nie mogą przebiegać przez ogólnie dostępne pomieszczenia obiektu (korytarze, toalety, itp.)

- Przyjęte rozwiązania powinny zawierać minimalne koszty realizacji projektu przy zachowaniu prawidłowych parametrów technicznych

- Projekt musu zawierać także:

  - opis przyjętych systemów i technologii

  - opis sposobu prowadzenia i zabezpieczenia okablowania w przejściach między stropami, ścianami i innymi elementami konstrukcyjnymi budynku

- Zakres wykonanej dokumentacji obejmuje:

  - Projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy

  - Przedmiar robót – 2 egzemplarze

  - Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze

  - Kompletna dokumentacja na płycie CD – 2 egzemplarze

Na następnej stronie zamieszczono rysunek poglądowy, na którym naniesione są kondygnacje: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Na rysunku poglądowym nie ma naniesionych piwnic oraz strychów.